## Лист2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "КЗЭМИ"
_______________ Шульгин А.С.
"____" _____________ 2012 г.
Программа снижения потерь электроэнергии
ОАО "Курганский завод электромонтажных изделий"
| № п/п | Наименвание мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объём мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, МВт*ч, %
|  |  | Начало | Оконча-ние |  |  | Базов. 2011 г. | Текущ. 2012 г. | Регул. 2013 г. | Год 2014 | Год 2015 | Год 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
| 1.1. | Сократить время включения БСК (только в часы рабочих нагрузок) | 3 кв. 2012г. | 3 кв. 2012г. | Энергетик ЭМО | Регулировка час.механизма | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2.1. | Снижение Рхх - Перевод Тр. №1 в резерв - снижение нагрузки корп.№1 | 4 кв. 2013г. | 4 кв. 2013г. | Энергетик ЭМО | Отключение Т-1 | 0 | 0 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 3. | Совершенствование систем расчётного и технического учёта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5
| 3.1. | Замена счётчиков с/абонентов на счётчики прямого включения и с кл.точности не ниже 0,5 | 2 кв. 2014г. | 3 кв. 2014г. | Энергетик ЭМО | Приобретение, установка, сдача в экспл. | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5
| 4. | ВСЕГО : |  |  | Х | Х | 0 | 1 | 1.53 | 3.15 | 3.45 | 3.45
| 4.1. | Справочно: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии | Х | Х | Х | Х | 0 | 1.4104 | 2.0174 | 4.0593 | 4.4459 | 4.4459
| 4.2. | Справочно: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть | Х | Х | Х | Х | 0 | 0.050867 | 0.083132 | 0.175 | 0.19167 | 0.19167
|  |  |  | Язовских О.А. |  |  | 7: Инженер - электрик ЭМО
|  | Подпись |  | Ф.И.О. |  |  | 7: Должность